Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
8500 Pápa, Fő u. 12.
_______________________________________________________________________________

Villamos Költségvetés kiírás

A munka leírása: Pápa, Erkel Ferenc u. 3937/. HRSZ.

Orvosi rendelő átalakítás, felújítás

Készült: 2017.07.29.

Tartalom

Villámvédelem	3

Fogyasztásmérő hely kialakítása	6

Alapszerelés	9

Költségvetés összesítés	17

# Villámvédelem

Mennyiség Megnevezés Egységár Ár

6	db	Keresztföldelő vassal 2m

6	db	Vizsgáló összekötő

6	db	JP ellenőrző doboz

95	m	RD 10-es horganyzott gömbvas

10	m	RD 12-es horganyzott gömbvas

6	db	Feszítő tartó  (zártszelvény)

150	m	ASC 50mm2 sodrony

56	db	Multi kapocs 8/8-as

7	db	Optimális felfogó csúcs 1,5m AL

16	db	Kötélszív 10-es

16	db	„U”- bilincs 10-es

16	db	Beütős levezető tartó  400mm

1	db	Egyéb járulékos anyagok (csavarok,

alátétek stb.)

20	m	TRL 40-es cső

10	m	KOPOS 40-es gégecső

6	db	Gégecső toldó 40-es

18	kg	Gipsz

6	db	Sodrony feszítő

2	db	Optimális felfogó rúd tartó 16mm

Nettó anyagköltség:

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-13-001 | Villámhárító felfogó vezető szerelése, előre elkészített tartó szerkezetre, sodronyból meredek tetőn, tartóra szerelve 60mm2-ig |  | 150 |  |  |
| 21-13-006 | Villámhárító levezető szerelése, elkészített tartó szerkezetre, sodronyból meredek tetőn, tartóra szerelve 60mm2-ig |  | 6 |  |  |
| 21-13-031 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogó rúd szívócsúccsal |  | 7 |  |  |
| 21-13-033 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése |  | 14 |  |  |
| 21-13-034 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, antenna, ,tetőtartó, kémény bekötése |  | 1 |  |  |
| 21-13-036 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4m hosszúságig |  | 6 |  |  |
| 21-13-039 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, feszítő-konzol elhelyezése |  | 6 |  |  |
| 01-11-042 | Villanyszerelés földmunkája, rúdföldelő, keresztföldelő földkitermelése (1m3) visszatöltéssel, döngöléssel 2m mélységig, I-IV. talajosztály |  | 6 |  |  |
| 21-13-040 | Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása ( vizsgáló összekötő) |  | 6 |  |  |
| K | 20m-en belüli földelő szondák összekötése RD 10-es horganyzott vas elhelyezése földben 0,7m mélységig, |  | 95 |  |  |
| K | Gömbvas hegesztése, korrózió védelme |  | 12 |  |  |
| 06-00-063 | Horonyvésés téglafalban, falazó cementes mészhabarcsban 8-16cm2-ig |  | 18 |  |  |

Összes munka idő:

Villámvédelmi szabványossági jegyzőkönyv:

Kockázat elemzés, kiviteli terv nettó díj:

Gépi földmunka végzés nettó díj

Ásás 0,7 m mélyre, vissza temetés, döngölés

Összes nettóköltség villámvédelmi rendszer kialakítása:

Megjegyzés:

- Villámvédelmi kockázat elemzés és villámvédelmi kiviteli terv készítése szükséges.

- A külső villámvédelmi rendszer feszített sodronyból készül.

- 6db földelő szonda (keresztföldelő 2m) kerül kiépítésre, falba besüllyesztve, vizsgáló összekötővel.

- Levezetők száma 6db,  sodrony ( ASC 50mm2). hőszigetelés miatt falba besüllyesztve.

- Tetőn feszített felfogók, 7db optimális felfogó csúcs AL 1,5m kerül elhelyezésre.

- 6 db földelő szonda földfelszín alatt (20m belül) összekötésre kerül.

Belső villámvédelem kialakítása (legalább LPSIII) a fogyasztásmérő és alapszerelés árajánlatban szerepel. Fogyasztásmérőnél 4pólusú B/C 100KA-es, kiselosztóknál 4 pólusú C 30-50KA-es túlfeszültség levezetők kerülnek kialakításra.

# Fogyasztásmérő hely kialakítása

Mennyiség Megnevezés Egységár Ár

1	db	PVT 3f szekrény

2	db	PVT 300X150-es szekrény

3	db	PVT 300X300-as szekrény

3	db	Szerelő lap 300X300

2	db	Szerelő lap 150X300-as

1	db	Tűzvédelmi főkapcsoló 100A 3~

hajtás+kapcsoló fej

1	db	„C” sin 1m

1	db	EPH csomópont

7	db	Szerkezeti tömítő nagy

1	db	Sínszekrény 250A 5 sínes

20	db	Sínre szerelhető sín sorkapocs 35-70mm2

13	db	Fővezetéki sorkapocs 25mm2

1	db	OLAN 100X100 doboz IP65

1	db	Alu+réz leágazó dupla

1	db	Keresztföldelő vassal 2m

40		db	Érvég hüvely 10mm2

16		db	Érvég hüvely 10mm2

330	m	MKH 10mm2-s vezeték

57	m	TRL 40-es cső

3	db	TRL 40-es könyök

110	db	Csőbilincs 40-es

110	db	Forgácslap csavar 5X50-es

10	m	MKH 16mm2-s vezeték

1		db	Túlfeszültség levezető 100KA

B/C 4 pólus

1		db	Terhelés szakaszoló 50A

3		db	35A hengeres betét lomha

50		db	Érvég hüvely 10mm2

1		db	Műanyag doboz 150X110 OLAN

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Régi fogyasztásmérő szekrény bontása, szét szerelése |  | 1 |  |  |
| K | Műanyag, üres fogyasztásmérő szekrény összeállítása |  | 1 |  |  |
| K | Műanyag szekrény szerelvényeinek elhelyezése |  | 1 |  |  |
| K | Szerelvények összekötése, érvég hüvelyek elkészítése, bekötése |  | 1 |  |  |
| K | Össze állított szekrény oldalfalra szerelése falon kívül, meglévő kábelfogadóval, terhelés szakaszolóval összekötés |  | 1 |  |  |
| 21-13-036 | Földelő rúd vagy cső elhelyezése, 4m hosszúságig |  | 1 |  |  |
| 01-11-042 | Villanyszerelés földmunkája, rúdföldelő, keresztföldelő földkitermelése (1m3) visszatöltéssel, döngöléssel 2m mélységig, I-IV. talajosztály |  | 1 |  |  |
| 06-00-063 | Horonyvésés téglafalban, falazó cementes mészhabarcsban 8-16cm2-ig |  | 1 |  |  |
| 21-01-003 | Védőcső, gégecső elhelyezése előre elkészített horonyba, belső átmérő: 36-48mm |  | 1 |  |  |
| 21-01-013 | Védőcső, gégecső elhelyezése falon kívül , előre elkészített tartószerkezetre szerelve, belső átmérő: 36-48mm |  | 57 |  |  |
| 21-01-052 | Elágazó doboz ill. szerelvény doboz elhelyezése falon kívül bármely méretben |  | 1 |  |  |
| 21-04-053 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, csőbilincs |  | 110 |  |  |
| 21-02-003 | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva réz v. alumínium érrel, vezeték végek bekötése nélkül 10-16mm |  | 340 |  |  |
| 21-02-201 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül. |  | 0,16 |  |  |

Nettó anyagköltség:

Összes munka idő:

Nettó munkadíj (102,94X2600):

E-ON. engedélyeztetés, telj. növekedés (3X32A), szek. minősítése:

Hálózat hozzájárulási díj 32A felett (96-32A 64X3750) E-ON részére:

Összes nettóköltség fogyasztásmérő hely  kialakítása:

Megjegyzés:

- Régi fogyasztásmérő hely megszüntetésre kerül. Épület hátulsó, külső falán a meglévő földkábel fogadó mellett kerül kialakításra új fogyasztásmérő hely.

- Fogyasztásmérő helynél tűzvédelmi főkapcsoló kerül elhelyezésre.

- Túlfeszültség védelem első lépcsője kerül kialakításra.

- EPH csomópont, EPH  gerincek kialakítása kiselosztók részére.

- Mért fővezetékek védőcsőben való kialakítása falon kívül, hőszigetelés alatt.

- Mért fővezeték kialakítás 3 kiselosztó részére.

- Épület három részre bontása, villamos fogyasztás külön mérése 3~ almérővel.

# Alapszerelés

Mennyiség Megnevezés Egységár Ár

140db	65-ös doboz sorolható

25	db	80-as doboz

25db	80-as doboztető rugós

48db	100X100 doboz csavaros tetejű

3	db	OLAN 196X152X70 doboz

2	db	OLAN 170X150X70

2	db	OLAN 100X100 doboz

1	db	Kazánelosztó IP65 12mod.

3	db	Kiselosztó 36 mod.

49	m	20-as gégecső fekete

43	m	25-ös gégecső fekete

45	m	20-as gégecső szürke

56m	25-ös gégecső szürke

136m	TRL20-as cső

330m	TRL25-ös cső

65db	TRL 20-as könyök

92db	TRL 25-ös könyök

12db	25-ös gégecső toldó

300kg	Gipsz

4	db	Purhab

6	db	PE+N sin

4	db	Gyémántvágó korong

1300m	MCU 1,5mm2 vez. alap színek

300m	MCU 1,5mm2 vez. szürke, bar.

1200m	MCU 2,5mm2 vezeték alapszínek

40	m	MBCU 3X1,5mm2 kábel

90	m	MKH 10mm2 vezeték

180m	MKH 6mm2 vezeték

110m	MTL 2X0,75mm2 kábel

180m	MM-fal kábel

190m	UTP AT5-E kábel

Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár

50db	Érvég hüvely 6mm2

90db	Érvég hüvely 10mm2

240db	KF kötésszorító

8	db	Fázis sin 12 mod. 3~

40	db	Szemes saru 6mm2

3	db	Áramvédő relé 3~ 40A/0,03A

60	db	Kismegszakító 1 pólus10-16A

6	db	Kismegszakító 3 pólus 10A

20	db	DÜWI VEGA lámpatest

20	db	Led izzó 10W

10	db	Földelő bilincs réz ¾”

4	db	HYDRA dugalj dupla

6	db	PE+N sin

6	db	Ceruza elem 1,5V tartós

3	db	Termosztát dig. napi programos

300db	Forgácslap csavar 4X40-es

300db	Fali dűbel 6-os

9	db	ENSTO 3~ kapcsoló 63A

3	db	Fogyasztásmérő 3~ 40A

1	db	Kiselosztó 24 mod. IP65

12	db	Tömszelence 9-11-13mm

5	db	Kisrelé 230V FINDER 4 áram.

5	db	Kisrelé foglalat

10	m	MKH 1mm2 vezeték

30	db	Érvég hüvely 1mm2

6	db	Fénycső arm. tükrös 2X36W

40	db	Fénycső 36W

3	db	Túlfesz. l. 4 pólus C 30KA

6	db	Kijárat jelző

40	db	Dugalj 1-es VALENA

6	db	106-os kapcsoló

15	db	102-es kapcsoló

20	db	101-es kapcsoló

2	db	106+106 kapcsoló

Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár

3	db	105-ös kapcsoló

6	db	Dugalj  IP44

2	db	102-es kapcsoló IP44

7	db	RJ45-ös aljzat 1-es

3	db	Telefon aljzat

35	db	1-es keret

13	db	2-es keret

8	db	3-as keret

9	db	4-es keret

Megjegyzés:

- Meglévő parabola tükrös fénycsöves lámpatestek leszerelésre kerülnek, munka folyamatok végén vissza szerelésre kerülnek. Rossz fénycsövek kicserélésre kerülnek.

- Egyéb, megfelelő lámpatestek leszerelésre kerülnek, munka folyamatok végén vissza szerelésre kerülnek. Normál izzók ledes izzókra cserélendők.

- 6 db Fénycső arm. tükrös 2X36W cserélendő

- 6db kijárat jelző kerül elhelyezésre.

- Számítógépes gyengeáramú hálózat és vezetékes telefon hálózat kerül kialakításra.

- Egyéb szerelvények (kapcsolók, csatlakozó aljzatok) megfelelő állapot esetén szerelés végén vissza szerelendők.

- Meglévő klímák maradnak, plusz 2db klíma elhelyezése előkészítendő, az új klímák elhelyezése nem része az feéadatnak. Összes klíma részére új villamos hálózat kerül kialakításra.

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-00-011 | Vörösréz vagy alumínium vezetékek leszerelése védőcsőből kihúzva (mm-fal kábel)10mm2-ig |  | 700 |  |  |
| 21-00-12 | Vörösréz vagy alumínium vezetékek leszerelése védőcsőből kihúzva 11-120mm2-ig |  | 80 |  |  |
| 21-00-31 | Szerelvények bontása, kapcsolók, csatlakozó aljzatok leszerelése |  | 90 |  |  |
| 21-00-033 | Mindennemű fényforrások és lámpatestek leszerelése |  | 34 |  |  |
| 21-00-034 | Biztosítók, elosztótáblák( tokozott is) leszerelése |  | 3 |  |  |
| 21-00-035 | Vezetékek, kábelek bontása, mágnes kapcsolók, áramvédő kapcsolók, motorvédő kapcsolók leszerelése |  | 4 |  |  |
| 21-00-028 | Áramköri elosztók, szekr.-ek bontása |  | 3 |  |  |
| 06-00-080 | Horonyvésés téglafalban meglévő vakolatba, MM-fal jelű falvezeték részére |  | 180 |  |  |
| 06-00-042 | Faláttörés 30X30cm mélységig tömör vagy üreges tégla falban 12 cm falvastagságig |  | 39 |  |  |
| 06-00-82 | Fészek vésés dobozok részére tégla falban 55-78mm-ig 50mm mélységig |  | 135 |  |  |
| 21-04-055 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék |  | 300 |  |  |
| 06-00-082 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban 100X100mm-s, 50 mm mélységig |  | 48 |  |  |
| 06-00-084 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban 200X200mm-s, 50 mm mélységig |  | 8 |  |  |
| 06-00-062 | Horonyvésés téglafalban 4-8cm2 keresztmetszetig |  | 330 |  |  |
| 06-00-061 | Horonyvésés téglafalban 4cm2 keresztmetszetig |  | 329 |  |  |

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-051 | Elágazó doboz ill. szekr. doboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül | 0,22 | 191 |  |  |
| 21-01-002 | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyagcsőből | 0,13 | 659 |  |  |
| 21-01-052 | Elágazó dobozok és szekrény dobozok elhelyezése falon kívül bármely méretben | 0,41 | 8 |  |  |
| 21-02-026 | Kábelszerű vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 1-5 erű réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozok és kötések, bekötések nélkül 1,5-2,5mm2-ig | 0,3 | 330 |  |  |
| 21-02-001 | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 0,5-2,5mm2-ig | 0,02 | 2800 |  |  |
| 21-02-002 | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 4-6mm2-ig | 0,04 | 180 |  |  |
| 21-02-003 | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 10-16mm2-ig | 0,05 | 90 |  |  |

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-03-004 | Sorkapocs elhelyezése kapcsoló táblára, szekrénybe sinre pattintható kivitelben csavaros bekötéssel 41A-ig |  | 9 |  |  |
| 21-03-042 | Szigetelt érvég hüvely rögzítése vezetékre szerszámmal 10-25mm2-ig |  | 90 |  |  |
| 21-00-043 | Vezeték bekötő elem elhelyezése szemes saru |  | 40 |  |  |
| 21-04-053 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül földelő bilincs elhelyezése |  | 10 |  |  |
| 21-04-055 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül fali dobozok elhelyezése |  | 10 |  |  |
| 21-08-051 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 1 pólus |  | 60 |  |  |
| 21-08-052 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 2 pólus |  | 6 |  |  |
| 21-09-035 | Áramköri kiselosztók , falon kívüli elhelyezése, kalapsínes szerelőlappal, max. 160A-ig IP30 védettséggel, földsín nélkül |  | 3 |  |  |
| 21-10-001 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartó szerkezetre |  | 34 |  |  |
| 21-11-002 | Hálózati feszültségű izzó lámpa, led izzó elhelyezése |  | 15 |  |  |
| 21-11-021 | Fénycső elhelyezése |  | 40 |  |  |
| 21-05-051 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, kapcs. betét elhelyezése (keret nélkül) |  | 45 |  |  |
| 21-05-063 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, dugaszoló aljzat elhelyezése |  | 64 |  |  |
| 21-05-065 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, keretek elhelyezése |  | 67 |  |  |
| 21-05-091 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, fedlap elhelyezése |  | 109 |  |  |
| 21-02-203 | Vezeték összekötése és bekötése 5 vezeték szál esetén |  | 73 |  |  |

| Tételszám | Munka megnevezése,leírása | Egységnyi munkaidő (h) | Mennyiség (db és m) | Összes idő (h) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-03-062 | Fésűs ín felszerelése kismegszakítókra 36mod.méretig |  | 8 |  |  |
| 21-06-011 | Erősáramú relék, impulzus relék elhelyezése kalapsínre |  | 5 |  |  |
| 21-07-303 | Szaka kapcs. (főkapcs.) elhelyezése 64A-ig |  | 9 |  |  |
| 21-08-104 | Áramvédő kapcs. elhelyezése 4 pólus kalapsínre |  | 3 |  |  |
| 21-10-065 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése |  | 6 |  |  |
| 21-14-022 | Almérőként használható fogyasztásmérő elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben, 3~ |  | 3 |  |  |
| 21-13-204 | túlfeszültség levezetők elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben( C fokozat, 4 pólusú) |  | 3 |  |  |
| 21-02-372 | Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel kábelvég kiképzése kábelérszám 7-10 |  | 710 |  |  |
| K | Műanyag irányítástechnikai kábel behúzása védőcsőbe |  | 190 |  |  |

Nettó anyagköltség:

Összes munkaidő: 				
Nettó munkadíj:

Érintésvédelmi, vill. tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat:

Összes nettóköltség alapszerelés:
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Költségvetés összesítés

Összes nettóköltség villámvédelmi rendszer kialakítása:

Összes nettóköltség fogyasztásmérő hely  kialakítása:

Összes nettóköltség alapszerelés:

Összes nettó költség:

ÁFA : 27%

Bruttó költség: