Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
8500 Pápa, Fő u. 12.
_______________________________________________________________________________
  Villamos Költségvetés kiírás
A munka leírása: Pápa, Erkel Ferenc u. 3937/. HRSZ. 

Orvosi rendelő átalakítás, felújítás

Készült: 2017.07.29.

                         


Tartalom

3Villámvédelem


6Fogyasztásmérő hely kialakítása


9Alapszerelés


17Költségvetés összesítés




Villámvédelem

	Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár     

        


6
db
Keresztföldelő vassal 2m


6
db
Vizsgáló összekötő


6
db
JP ellenőrző doboz


95
m
RD 10-es horganyzott gömbvas


10
m
RD 12-es horganyzott gömbvas


6
db
Feszítő tartó  (zártszelvény)


150
m
ASC 50mm2 sodrony


56
db
Multi kapocs 8/8-as


7
db
Optimális felfogó csúcs 1,5m AL


16
db
Kötélszív 10-es


16
db
„U”- bilincs 10-es


16
db
Beütős levezető tartó  400mm


1
db
Egyéb járulékos anyagok (csavarok,



alátétek stb.)


20
m
TRL 40-es cső


10
m
KOPOS 40-es gégecső


6
db
Gégecső toldó 40-es


18
kg
Gipsz


6
db
Sodrony feszítő



2
db
Optimális felfogó rúd tartó 16mm

Nettó anyagköltség:





	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	21-13-001
	Villámhárító felfogó vezető szerelése, előre elkészített tartó szerkezetre, sodronyból meredek tetőn, tartóra szerelve 60mm2-ig
	
	150
	
	

	21-13-006
	Villámhárító levezető szerelése, elkészített tartó szerkezetre, sodronyból meredek tetőn, tartóra szerelve 60mm2-ig
	
	6
	
	

	21-13-031
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogó rúd szívócsúccsal 
	
	7
	
	

	21-13-033
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése
	
	14
	
	

	21-13-034
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, antenna, ,tetőtartó, kémény bekötése
	
	1
	
	

	21-13-036
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4m hosszúságig
	
	6
	
	

	21-13-039
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, feszítő-konzol elhelyezése
	
	6
	
	

	01-11-042
	Villanyszerelés földmunkája, rúdföldelő, keresztföldelő földkitermelése (1m3) visszatöltéssel, döngöléssel 2m mélységig, I-IV. talajosztály
	
	6
	
	

	21-13-040
	Villám és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása ( vizsgáló összekötő)
	
	6
	
	

	K
	20m-en belüli földelő szondák összekötése RD 10-es horganyzott vas elhelyezése földben 0,7m mélységig, 
	
	95
	
	

	K
	Gömbvas hegesztése, korrózió védelme
	
	12
	
	

	06-00-063
	Horonyvésés téglafalban, falazó cementes mészhabarcsban 8-16cm2-ig 
	
	18
	
	


Összes munka idő: 








Villámvédelmi szabványossági jegyzőkönyv:



Kockázat elemzés, kiviteli terv nettó díj:


Gépi földmunka végzés nettó díj 


Ásás 0,7 m mélyre, vissza temetés, döngölés

Összes nettóköltség villámvédelmi rendszer kialakítása:


Megjegyzés:
· Villámvédelmi kockázat elemzés és villámvédelmi kiviteli terv készítése szükséges.

· A külső villámvédelmi rendszer feszített sodronyból készül.

· 6db földelő szonda (keresztföldelő 2m) kerül kiépítésre, falba besüllyesztve, vizsgáló összekötővel.

· Levezetők száma 6db,  sodrony ( ASC 50mm2). hőszigetelés miatt falba besüllyesztve.

· Tetőn feszített felfogók, 7db optimális felfogó csúcs AL 1,5m kerül elhelyezésre.

· 6 db földelő szonda földfelszín alatt (20m belül) összekötésre kerül.
Belső villámvédelem kialakítása (legalább LPSIII) a fogyasztásmérő és alapszerelés árajánlatban szerepel. Fogyasztásmérőnél 4pólusú B/C 100KA-es, kiselosztóknál 4 pólusú C 30-50KA-es túlfeszültség levezetők kerülnek kialakításra.
Fogyasztásmérő hely kialakítása
	Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár       


1
db
PVT 3f szekrény

2
db
PVT 300X150-es szekrény


3
db
PVT 300X300-as szekrény


3
db
Szerelő lap 300X300



2
db
Szerelő lap 150X300-as


1
db
Tűzvédelmi főkapcsoló 100A 3~



hajtás+kapcsoló fej



1
db
„C” sin 1m



1
db
EPH csomópont


7
db
Szerkezeti tömítő nagy



1
db
Sínszekrény 250A 5 sínes

20
db
Sínre szerelhető sín sorkapocs 35-70mm2



13
db
Fővezetéki sorkapocs 25mm2



1
db
OLAN 100X100 doboz IP65



1
db
Alu+réz leágazó dupla

1
db
Keresztföldelő vassal 2m


40

db
Érvég hüvely 10mm2

16

db
Érvég hüvely 10mm2


330
m
MKH 10mm2-s vezeték


57
m
TRL 40-es cső

3
db
TRL 40-es könyök


110
db
Csőbilincs 40-es


110
db
Forgácslap csavar 5X50-es


10
m
MKH 16mm2-s vezeték


1

db
Túlfeszültség levezető 100KA





B/C 4 pólus

1

db
Terhelés szakaszoló 50A


3

db
35A hengeres betét lomha



50

db
Érvég hüvely 10mm2


1

db
Műanyag doboz 150X110 OLAN


	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	K
	Régi fogyasztásmérő szekrény bontása, szét szerelése
	
	1
	
	

	K
	Műanyag, üres fogyasztásmérő szekrény összeállítása 
	
	1
	
	

	K
	Műanyag szekrény szerelvényeinek elhelyezése
	
	1
	
	

	K
	Szerelvények összekötése, érvég hüvelyek elkészítése, bekötése
	
	1
	
	

	K
	Össze állított szekrény oldalfalra szerelése falon kívül, meglévő kábelfogadóval, terhelés szakaszolóval összekötés 
	
	1
	
	

	21-13-036
	Földelő rúd vagy cső elhelyezése, 4m hosszúságig
	
	1
	
	

	01-11-042
	Villanyszerelés földmunkája, rúdföldelő, keresztföldelő földkitermelése (1m3) visszatöltéssel, döngöléssel 2m mélységig, I-IV. talajosztály
	
	1
	
	

	06-00-063
	Horonyvésés téglafalban, falazó cementes mészhabarcsban 8-16cm2-ig 
	
	1
	
	

	21-01-003 
	Védőcső, gégecső elhelyezése előre elkészített horonyba, belső átmérő: 36-48mm
	
	1
	
	

	21-01-013 
	Védőcső, gégecső elhelyezése falon kívül , előre elkészített tartószerkezetre szerelve, belső átmérő: 36-48mm
	
	57
	
	

	21-01-052
	Elágazó doboz ill. szerelvény doboz elhelyezése falon kívül bármely méretben
	
	1
	
	

	21-04-053
	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, csőbilincs
	
	110
	
	

	21-02-003
	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva réz v. alumínium érrel, vezeték végek bekötése nélkül 10-16mm
	
	340
	
	

	21-02-201
	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül.
	
	0,16
	
	


Nettó anyagköltség:




Összes munka idő: 






Nettó munkadíj (102,94X2600):





E-ON. engedélyeztetés, telj. növekedés (3X32A), szek. minősítése:




Hálózat hozzájárulási díj 32A felett (96-32A 64X3750) E-ON részére:

Összes nettóköltség fogyasztásmérő hely  kialakítása:



Megjegyzés:
· Régi fogyasztásmérő hely megszüntetésre kerül. Épület hátulsó, külső falán a meglévő földkábel fogadó mellett kerül kialakításra új fogyasztásmérő hely.

· Fogyasztásmérő helynél tűzvédelmi főkapcsoló kerül elhelyezésre.

· Túlfeszültség védelem első lépcsője kerül kialakításra.

· EPH csomópont, EPH  gerincek kialakítása kiselosztók részére.

· Mért fővezetékek védőcsőben való kialakítása falon kívül, hőszigetelés alatt.

· Mért fővezeték kialakítás 3 kiselosztó részére.

· Épület három részre bontása, villamos fogyasztás külön mérése 3~ almérővel.
Alapszerelés
	Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár     

        


140db
65-ös doboz sorolható


25
db
80-as doboz


25db
80-as doboztető rugós


48db
100X100 doboz csavaros tetejű


3
db
OLAN 196X152X70 doboz


2
db
OLAN 170X150X70


2
db
OLAN 100X100 doboz


1
db
Kazánelosztó IP65 12mod.


3
db
Kiselosztó 36 mod.

49
m
20-as gégecső fekete


43
m
25-ös gégecső fekete


45
m
20-as gégecső szürke


56m
25-ös gégecső szürke


136m
TRL20-as cső



330m
TRL25-ös cső

65db
TRL 20-as könyök

92db
TRL 25-ös könyök

12db
25-ös gégecső toldó

300kg
Gipsz


4
db
Purhab


6
db
PE+N sin


4
db
Gyémántvágó korong


1300m
MCU 1,5mm2 vez. alap színek

300m
MCU 1,5mm2 vez. szürke, bar.

1200m
MCU 2,5mm2 vezeték alapszínek

40
m
MBCU 3X1,5mm2 kábel


90
m
MKH 10mm2 vezeték

180m
MKH 6mm2 vezeték



110m
MTL 2X0,75mm2 kábel

180m
MM-fal kábel


190m
UTP AT5-E kábel


Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár     

50db
Érvég hüvely 6mm2


90db
Érvég hüvely 10mm2


240db
KF kötésszorító


8
db
Fázis sin 12 mod. 3~


40
db
Szemes saru 6mm2

3
db
Áramvédő relé 3~ 40A/0,03A


60
db
Kismegszakító 1 pólus10-16A



6
db
Kismegszakító 3 pólus 10A


20
db
DÜWI VEGA lámpatest

20
db
Led izzó 10W



10
db
Földelő bilincs réz ¾”


4
db
HYDRA dugalj dupla


6
db
PE+N sin


6
db
Ceruza elem 1,5V tartós


3
db
Termosztát dig. napi programos


300db
Forgácslap csavar 4X40-es


300db
Fali dűbel 6-os


9
db
ENSTO 3~ kapcsoló 63A


3
db
Fogyasztásmérő 3~ 40A


1
db
Kiselosztó 24 mod. IP65


12
db
Tömszelence 9-11-13mm


5
db
Kisrelé 230V FINDER 4 áram.


5
db
Kisrelé foglalat 


10
m
MKH 1mm2 vezeték


30
db
Érvég hüvely 1mm2


6
db
Fénycső arm. tükrös 2X36W


40
db
Fénycső 36W


3
db
Túlfesz. l. 4 pólus C 30KA


6
db
Kijárat jelző


40
db
Dugalj 1-es VALENA


6
db
106-os kapcsoló 


15
db
102-es kapcsoló

20
db
101-es kapcsoló

2
db
106+106 kapcsoló


Mennyiség                                             Megnevezés                             Egységár             Ár     

3
db
105-ös kapcsoló


6
db
Dugalj  IP44


2
db
102-es kapcsoló IP44

7
db
RJ45-ös aljzat 1-es


3
db
Telefon aljzat


35
db
1-es keret


13
db
2-es keret


8
db
3-as keret


9
db
4-es keret



Megjegyzés:
· Meglévő parabola tükrös fénycsöves lámpatestek leszerelésre kerülnek, munka folyamatok végén vissza szerelésre kerülnek. Rossz fénycsövek kicserélésre kerülnek.

· Egyéb, megfelelő lámpatestek leszerelésre kerülnek, munka folyamatok végén vissza szerelésre kerülnek. Normál izzók ledes izzókra cserélendők.

· 6 db Fénycső arm. tükrös 2X36W cserélendő
· 6db kijárat jelző kerül elhelyezésre.

· Számítógépes gyengeáramú hálózat és vezetékes telefon hálózat kerül kialakításra.

· Egyéb szerelvények (kapcsolók, csatlakozó aljzatok) megfelelő állapot esetén szerelés végén vissza szerelendők.

· Meglévő klímák maradnak, plusz 2db klíma elhelyezése előkészítendő, az új klímák elhelyezése nem része az feéadatnak. Összes klíma részére új villamos hálózat kerül kialakításra.
	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	21-00-011
	Vörösréz vagy alumínium vezetékek leszerelése védőcsőből kihúzva (mm-fal kábel)10mm2-ig
	
	700
	
	

	21-00-12
	Vörösréz vagy alumínium vezetékek leszerelése védőcsőből kihúzva 11-120mm2-ig
	
	80
	
	

	21-00-31
	Szerelvények bontása,  kapcsolók, csatlakozó aljzatok leszerelése
	
	90
	
	

	21-00-033
	Mindennemű fényforrások és lámpatestek leszerelése
	
	34
	
	

	21-00-034
	Biztosítók, elosztótáblák( tokozott is) leszerelése
	
	3
	
	

	21-00-035
	Vezetékek, kábelek bontása, mágnes kapcsolók, áramvédő kapcsolók, motorvédő kapcsolók leszerelése
	
	4
	
	

	21-00-028
	Áramköri elosztók, szekr.-ek bontása
	
	3
	
	

	06-00-080
	Horonyvésés téglafalban meglévő vakolatba, MM-fal jelű falvezeték részére
	
	180
	
	

	06-00-042
	Faláttörés 30X30cm mélységig tömör vagy üreges tégla falban 12 cm falvastagságig
	
	39
	
	

	06-00-82
	Fészek vésés dobozok részére tégla falban 55-78mm-ig 50mm mélységig
	
	135
	
	

	21-04-055
	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék
	
	300
	
	

	06-00-082
	Fészekvésés dobozok részére téglafalban 100X100mm-s,      50 mm mélységig
	
	48
	
	

	06-00-084
	Fészekvésés dobozok részére téglafalban 200X200mm-s,      50 mm mélységig
	
	8
	
	

	06-00-062
	Horonyvésés téglafalban 4-8cm2 keresztmetszetig
	
	330
	
	

	06-00-061
	Horonyvésés téglafalban 4cm2 keresztmetszetig
	
	329
	
	


	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	21-01-051
	Elágazó doboz ill. szekr. doboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül
	0,22
	191
	
	

	21-01-002
	Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyagcsőből
	0,13
	659
	
	

	21-01-052
	Elágazó dobozok és szekrény dobozok elhelyezése falon kívül bármely méretben
	0,41
	8
	
	

	21-02-026
	Kábelszerű vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 1-5 erű réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozok és kötések, bekötések nélkül 1,5-2,5mm2-ig 
	0,3
	330
	
	

	21-02-001
	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 0,5-2,5mm2-ig
	0,02
	2800
	
	

	21-02-002
	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 4-6mm2-ig
	0,04
	180
	
	

	21-02-003
	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva v. vezeték csatornába fektetve réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szerelvények bekötése nélkül 10-16mm2-ig
	0,05
	90
	
	


	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	21-03-004
	Sorkapocs elhelyezése kapcsoló táblára, szekrénybe sinre pattintható kivitelben csavaros bekötéssel 41A-ig
	
	9
	
	

	21-03-042
	Szigetelt érvég hüvely rögzítése  vezetékre szerszámmal 10-25mm2-ig
	
	90
	
	

	21-00-043
	Vezeték bekötő elem elhelyezése szemes saru
	
	40
	
	

	21-04-053
	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül földelő bilincs elhelyezése
	
	10
	
	

	21-04-055
	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül fali dobozok elhelyezése
	
	10
	
	

	21-08-051
	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 1 pólus
	
	60
	
	

	21-08-052
	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 2 pólus
	
	6
	
	

	21-09-035
	Áramköri kiselosztók , falon kívüli elhelyezése, kalapsínes szerelőlappal, max. 160A-ig IP30 védettséggel, földsín nélkül
	
	3
	
	

	21-10-001
	Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartó szerkezetre
	
	34
	
	

	21-11-002
	Hálózati feszültségű izzó lámpa, led izzó elhelyezése
	
	15
	
	

	21-11-021
	Fénycső elhelyezése
	
	40
	
	

	21-05-051
	Összeépíthető világítási szerelvények elemei, kapcs. betét elhelyezése (keret nélkül)
	
	45
	
	

	21-05-063
	Összeépíthető világítási szerelvények elemei, dugaszoló aljzat elhelyezése
	
	64
	
	

	21-05-065
	Összeépíthető világítási szerelvények elemei, keretek elhelyezése
	
	67
	
	

	21-05-091
	Összeépíthető világítási szerelvények elemei, fedlap elhelyezése
	
	109
	
	

	21-02-203
	Vezeték összekötése és bekötése 5 vezeték szál esetén
	
	73
	
	


	Tételszám
	Munka megnevezése,leírása
	Egységnyi munkaidő (h)
	Mennyiség

(db és m)


	Összes idő

(h)
	Megjegyzés



	21-03-062
	Fésűs ín felszerelése kismegszakítókra 36mod.méretig
	
	8
	
	

	21-06-011
	Erősáramú relék, impulzus relék elhelyezése kalapsínre
	
	5
	
	

	21-07-303
	Szaka kapcs. (főkapcs.) elhelyezése 64A-ig
	
	9
	
	

	21-08-104
	Áramvédő kapcs. elhelyezése 4 pólus kalapsínre
	
	3
	
	

	21-10-065
	Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése
	
	6
	
	

	21-14-022
	Almérőként használható fogyasztásmérő elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben, 3~
	
	3
	
	

	21-13-204
	túlfeszültség levezetők elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben( C fokozat, 4 pólusú)
	
	3
	
	

	21-02-372
	Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel kábelvég kiképzése kábelérszám 7-10
	
	710
	
	

	K
	Műanyag irányítástechnikai kábel behúzása védőcsőbe 
	
	190
	
	


Nettó anyagköltség:




Összes munkaidő: 




Nettó munkadíj:





Érintésvédelmi, vill. tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat:





Összes nettóköltség alapszerelés:
------------------------------------------------------------------------------------------------------



Költségvetés összesítés
Összes nettóköltség villámvédelmi rendszer kialakítása:

Összes nettóköltség fogyasztásmérő hely  kialakítása:

Összes nettóköltség alapszerelés:

Összes nettó költség:

ÁFA : 27%

Bruttó költség:



16

