Meglévő Épület átalakítása, bővítése

valamint energetikai korszerűsítése

Pápa Anna tér 15.

2889/2. hrsz

# KIVITELI TERV

#### IROMÁNYOS MUNKARÉSZEK

## ÉPÜLETGÉPÉSZET

2. ALÁÍRÓLAP

a Pápa Anna tér 15. hrsz.:2889/2. alatti,

meglévő épület felújítás, átalakítás

kiviteli tervének

Épületgépészeti fejezetéhez

Megrendelő: 	…………………………..,

képviseletében

Épületgépész tervező: Brunner Gábor

8481 Somlóvásárhely

Arany J.u.9.

GT- 19 / 1002

Somlóvásárhely, 2017 október hó

3. TARTALOMJEGYZÉK

a Pápa Anna tér 15. hrsz.:2889/2. alatti,

meglévő épület felújítás, átalakítás

kiviteli tervének

Épületgépészeti fejezetéhez

1.  Címlap

2.  Aláírólap

3. Tartalomjegyzék

4. Tervezői nyilatkozat

5. Épületgépészeti műszaki leírások

  - Víz-csatornaszerelés, szellőzés műszaki leírás

  - Fűtésszerelés műszaki leírás

  - Gázellátás műszaki leírás

6.Műszaki tervek

##### Víz-csatornaszerelés

Gvcs-01		M 1:50  Vízellátás,-csatornázás földszinti alaprajz

Gvcs-02		M 1:50	Vízellátás,- csatornázás 1 emelet alaprajz

Gvcs-03		M 1:50	Vízellátás,- csatornázás 2 emelet alaprajz

Gv-01		M 1:50	Vízellátás függőleges csőterv

Gv-02		M 1:50 	Szennyvíz szerelés függőleges csőterv

Fűtésszerelés

Gf-01              	M 1:50 Fűtésszerelés földszinti alaprajz

Gf-02              	M 1:50 Fűtésszerelés emelet alaprajz

Gf-03		M 1:50 Fűtésszerelés 2 emelet alaprajz

Gf-04		M 1:50 Fűtésszerelés függőleges csőterv

Gázellátás

Gg-01		M 1:50 Gázellátás földszint alaprajz

Gg-02		M 1:50 Gázellátás 1emelet alaprajz

Gg-03		M 1:50 Gázellátás 2emelet alaprajz

Gg-04		M 1:50 Gázellátás függőleges csőterv

Gh-01		M 1:500 Helyszínrajz

4. ÉPÜLETGÉPÉSZ  TERVEZŐI NYILATKOZAT

a Pápa Anna tér 15. hrsz.:2889/2. alatti,

meglévő épület felújítás, átalakítás

kiviteli tervének

Épületgépészeti fejezetéhez

Alulírott épületgépész tervező nyilatkozom arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az Étv. 31. § (1) (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

A tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor.

Az elkészített kiviteli tervek az érvényes engedélyezési tervhez képest engedélyköteles módosításokat nem tartalmaznak.

A Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok, tervezési jogosultsággal rendelkezem.

Építtető: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa Fő u.5.

Somlóvásárhely, 2017 október hó

Brunner Gábor

épületgépész tervező

GT 19-1002

5. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁSOK

5.1. VÍZ-CSATORNA SZERELÉS  MŰSZAKI LEÍRÁS

a Pápa Anna tér 15. hrsz.:2889/2. alatti,

meglévő épület felújítás, átalakítás

kiviteli tervének

Épületgépészeti fejezetéhez

5.1.1. Előzmények, általános ismertetés:

Meglévő Épület – Pápa Város belterületi részén, az Anna téren található az ingatlan. A meglévő épület átalakítását, felújítását tervezi az Építtető. Jelen tervdokumentáció a tervezett épület épületgépészeti rendszerének átalakításával foglalkozik.

Az ingatlanon a víz,- szennyvízcsatorna közművek megtalálhatóak. A tervezett átalakítás közmű fejlesztést, bővítést nem igényel.

Az épületben torna szoba, foglalkoztató, irodák valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, vizes blokkok kerülnek kialakításra.

5.1.2.	Vízellátás

5.1.2.1.	Vízellátási alapadatok

Az épület együttes vízellátása a meglévő vízóra aknából DN 32/ KPE ivóvíz közmű-vezetékről biztosítható.

Az épület napi vízfogyasztását a vonatkozó rendeletek, illetve szakirodalom alapján az alábbiak szerint becsültük meg.

5.1.2.2.	Ivóvíz igény (MI-10-158-1: 1992.szerint)

# Ivóvízigény mértékadó terhelése:	2,72 m3/h

5.1.2.3.	Tervezett vizes berendezések

- mosdó	12 db

- WC berendezés	13 db

- mosogató háztartási	2 db

- pissoire	2 db

- zuhanyozó	1 db

- kifolyó szelep	2 db

- mosógép	1 db

5.1.2.4.  Használati melegvíz ellátás

A meglévő csőhálózat elbontásra kerül.

Az épület szociális célú melegvíz igényét, elektromos üzemű forróvíz termelőkkel állítjuk elő. A 2. emeleti teakonyhában és a földszinti mosdó-előtérben 1-1 db Hajdú Z50EK típusú elektromos forróvíz termelő berendezés kerül felszerelésre.

A földszinti konyhába, az 1. emeleti akadálymentes wc-be és az 1. emeleti wc-be 1-1 db elektromos üzemű Ariston AN Lux Eco típusú zárt rendszerű elektromos vízmelegítő kerül beépítésre.

A becsült használati melegvíz igény: 2,18 m3/h.

A használati melegvíz tervezett hőmérséklete 50 oC.

5.1.2.5.  Vízhálózat kialakítása

A meglévő csőhálózat elbontásra kerül.

Az átalakítás során új csővezeték hálózatot kell kiépíteni egészen a vízóra aknától.  Az épület ivóvíz bekötő vezetéke D32 PE csőből készül a vízaknától. A polietilén vezeték az épületbe történő belépés után aljzatban halad tovább.

A tervezett vizesblokkok vízellátása a tervezett többrétegű műanyag csővezetékkel megoldható. Az újonnan kiépítendő vízvezeték a padozatban szerelve hőszigetelésben halad egészen a csapolókig.

Az alapvezetékek illetve ágvezetékek Henco/Comap többrétegű műanyagcsőből készülnek.

A csatlakozó vezetékek a padozatban és falhoronyban kerülnek kiépítésre, a vezetékeket párazáró szigeteléssel kell ellátni.

5.1.2.6. Vizes berendezési tárgyak és szerelvényeik.

A vizes berendezési tárgyak félporcelán anyagúak (Alföldi, Duravit, Jika). A mosogató, kiöntő rozsdamentes kivitelűek (Elekthermax). A sarokszelepek Schlösser gyártmányuak. A mosdók, mosogatók csaptelepei egykaros (Mofém Mambó) csaptelepek. A WC berendezések öblítőtartályai Geberit típusuak. A vizeldék öblítő szerelvényei felső bekötésű infrás öblítő szelepek. A takarító víz vételezés szerelvényei légbeszívós, tömlővéges kifolyószelepek (mofém).

A vizes berendezési tárgyakhoz az alábbi kiegészítő tartozékokat irányoztuk elő:

- Mosdó: fali tükör, papírtörölköző tartó (vagy ruhatörölköző tartó), folyékony szappanadagoló.

- WC: papírtartó, kefegarnitúra.

5.1.2.7.	Vízkezelés

Vízlágyító berendezés telepítése nem tervezett.

5.1.2. Szennyvízelvezetés

5.1.2.1.	Tervezett szennyvízelvezető rendszer

Az épületben keletkező mértékadó szennyvízmennyiség az ivóvíz-felhasználás alapján: 2,72 m3/h.

A keletkező szennyvíz befogadója a meglévő szennyvíz csatorna.

5.1.2.2.	A tervezett belső szennyvízhálózat kialakítása, anyaga

A berendezési tárgyak szennyvizét PVC ág- és ejtő vezetékekkel fogjuk össze. Az épületen kívül elhelyezendő csővezeték anyaga KG-PVC. A tervezett szennyvíz ágvezetékek falhoronyban, aljzatbetonban haladnak. Az épület alapfalain áthaladó szennyvíz vezetékeket védőcsőben kell vezetni és az átvezetést rugalmasan kell megoldani.  Az ejtő vezeték szabadon, illetve elrabicolva falsarokban halad. Az ejtő vezeték magas pontjához levegő beeresztő szerelvényt irányozunk elő. Az épületbe padlóösszefolyót az akadálymentes zuhanyozóba terveztünk be.

Típusa: HL 510 NPr.

Az újonnan kiépítendő szennyvíz vezetékek a meglévő hálózatra kerülnek visszakötésre. A csatlakozás módja helyszíni feltárás után határozható meg.

5.1.2.3. Szellőzés szerelés

A tervezett vizes blokkok szellőzését mesterséges úton kívánjuk megoldani. Az egyes helyiségekbe az álmennyezetbe kerülnek beépítésre elszívó ventilátorok. A ventilátorok a világítás kapcsolóval kerülnek reteszelésre, lámpa kapcsoláskor késleltetve indulnak.

A csőhálózat az álmennyezetben kerül kiépítésre, ezen keresztül dobjuk ki az elhasznált levegőt a szabadba.

Elszívó ventilátor típusa: Airvent Silent CRZ 100

A csőhálózat spirálkorcolt vezeték, csőkapcsoló idomokkal.

5.2 Fűtésszerelés

5.2.1.	Az épület hőenergia ellátása

A tervezéssel érintett épület hőenergia ellátását a meglévő faelgázosító kazánokkal, 60/50 hőfoklépcsőjű radiátoros, illetve 38/33 hőfoklépcsőjű padlófűtéses fűtőkörökkel biztosítjuk.

A hőtermelés a pince szinten lévő hőközpontban történik.

A központi fűtőberendezés fedezi a tervezett épület transzmissziós hőveszteségének, és a használati melegvíz készítésnek hőenergia igényét.

A kazánok által biztosítandó becsült többlet hőenergia igény:

- Qössz=	86,8 kW

5.2.2. 	A tervezett fűtési körök az alábbiak:

- Radiátorok fűtési köre

A meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül helyette új kazánok és csőhálózat kerül kiépítésre.

Az épület fűtési rendszere kettő körre kerül szétosztásra. Külön-külön fűtési egységet képez az északi és a déli oldal. Mindkét fűtési kört szoba termosztát vezérléssel kell ellátni.

A radiátoros fűtési körben felszerelt termosztatikus radiátor szelepek okozta változó térfogatárama miatt a betervezett szivattyúk fordulatszám szabályozós kivitelűek.

Fűtési szivattyúk típusa: Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 PN10

A fűtési alap,- és leágazó vezetékek falon kívül szabadon szerelve haladnak.

Az előirányzott fűtőtestek lapradiátorok. A tervezett radiátorok fűtővíz hőmérséklete 60/50 C.

Előirányzott fűtőtest típus : Vogel&Noot lapradiátor, Comap termosztatikus radiátor szelepekkel, és szabályozó termo fejekkel. A rendszerbe építendő elzáró szerelvények Mofém típusúak, a szabadon szerelt vezeték szénacél cső, préskötéses idomrögzítéssel.

A fűtővíz előállítása kondenzációs gázkazánokkal történik, a 2.emeleti gépészeti térben.

A kazánok típusa: Vaillant eCoTec VU 466/4-5 Q=12,9-46,4kW

A kazánok szükséges léptetését, egységes üzemét időjárás-követő szabályozó végzi.

A szabályozó típusa: Vaillant multiMatic 700/4 VR 70 és VR 32/3 bővítő modulokkal.

Hidraulikus váltó típusa: Vaillant VH 95.

5.2.3.	Fűtési rendszerek biztosítása

A fűtési rendszer biztosítására tágulási tartály és biztonsági szelepek kerülnek beépítésre. A szerelvényeket a 2. emeleti hő központban kell elhelyezni.

5.2.4. Hőszigetelés

A gépészeti térben szabadon szerelt csőhálózatot szigetelni kell. Az egyéb szabadon haladó alapvezetékeket nem kell szigetelni.

5.2.5. Beszabályozás

A fűtési rendszert lágy vízzel (7-10 nk illetve a gyártó által meghatározott) kell feltölteni, a rendszert a próbafűtés előtt át kell mosatni. A beszabályozás a szintenként betervezett ferde szelepekkel megvalósítható.

5.2.6. Nyomáspróba

Az elkészült rendszert nyomáspróbának kell alávetni, melynek értéke 6 bar (túlnyomás). A nyomáspróba időtartama a teljes rendszer felülvizsgálatához szükséges idő, de minimum 4 óra.

5.3 Gázellátás

lásd gázellátás engedélyezési dokumentációban.

Somlóvásárhely, 2017 október hó

Brunner Gábor

épületgépész tervező

GT 19-1002